附件1：
一、项目概况
1、项目名称：真菌蛋白实验室空调采购及安装项目
2、预算金额：￥270000元；最高限价：￥270000元，投标报价超过限价无效。
3、采购内容：多联机中央空调系统（室外主机 + 多台室内机），包含机组、冷媒铜管、保温、冷凝水管、控制线、支架、减震、线管、空开、面板控制器、吊装、运输、吊装、调试、检漏、抽真空、充注冷媒、竣工资料、操作培训、质保维保等全部内容，总价包干，采购人不再支付任何额外费用。
4、交货安装地点：福建师范大学泉港石化研究院真菌蛋白实验室（采购人指定点位）
5、合同履行期限：合同签订后15日历天内完成到货、安装、系统调试、竣工验收。逾期视为违约。
二、投标人资格要求
1、满足《政府采购法》第二十二条，独立法人，营业执照有效；具备健全财务制度、依法缴纳税收和社保，具备空调系统安装施工能力。
2、信用查询：未列入信用中国、中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。
3、安装人员须具备空调特种作业操作证。
三、技术需求
1、技术和服务要求(以下参数内容为不允许负偏离的实质性要求)




	一、净化区域空调多联机

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	全直流变频主机
	1、制冷量≥85KW，制热量≥95KW
2、制冷功率≤22.76 ，制热功率≤22.7
3、IPLV(C)≥8.4 ， APF≥4.8
4、循环风量(m³/h)≥29000
5、噪音值(dB(A))≤64，直流变频涡旋
	台
	1

	2
	风管式内机
	1、制冷量≥2.2KW ， 制热量≥2.6KW           
2、额定电流(A)≤0.27 ， 额定功率(W)≤22
3、循环风量(m³/h)≥420 ， 机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤28
	台
	3

	3
	风管式内机
	1、制冷量≥2.5KW，制热量≥2.8KW 
2、额定电流(A)≤0.33，额定功率(W)≤28
3、循环风量(m³/h)≥460，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤30
	台
	1

	4
	风管式内机
	1、制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW 
2、额定电流(A)≤0.33，额定功率(W)≤28
3、循环风量(m³/h)≥460 ，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤30
	台
	1

	5
	风管式内机
	1、制冷量≥4.0KW，制热量≥4.5KW 
2、额定电流(A)≤0.47，额定功率(W)≤52
3、循环风量(m³/h)≥700，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤34
	台
	4

	6
	风管式内机
	1、制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW 
2、额定电流(A)≤0.8，额定功率(W)≤80
3、循环风量(m³/h)≥790，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤36.5
	台
	1

	7
	风管式内机
	1、制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW 
2、额定电流(A)≤0.91，额定功率(W)≤103
3、循环风量(m³/h)≥1100，机外静压(Pa)≤50
4、噪音值(dB(A))≤38
	台
	1

	8
	天花式内机
	1、制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW
2、额定电流(A)≤0.37，额定功率(W)≤39
4、循环风量(m³/h)≥1000  
5、噪音值(dB(A))≤37
	台
	1

	9
	天花式内机
	1、制冷量≥9.0KW，制热量≥10KW
2、额定电流(A)≤0.45，额定功率(W)≤43
3、循环风量(m³/h)≥1330 
4、噪音值(dB(A))≤38
	台
	5

	10
	线控器
	空调控制面板
	台
	17

	11
	全热交换器
	1、循环风量(m³/h)≥5000  机外余压(Pa)≥250
2、输入功率（KW)≤4.9 噪音值(dB(A))≤65
3、制冷效率≥79％  制热效率≥80％
	台
	1

	二、非净化区域壁挂空调

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	十匹一拖二天花机
	1、内机： 制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW，额定电流(A)≤0.75，额定功率(KW)≤0.085，循环风量(m³/h)≥1730 ，噪音值(dB(A))≤44
2、外机：制冷量≥25KW，制热量≥28KW，制冷功率≤8.2KW，制热功率≤7.85KW，APF≥4.8，循环风量(m³/h)≥11000，噪音值(dB(A))≤60
	台
	2

	2
	三匹挂机
	1、APF值≥4.52       
2、制冷量≥7360W，制热量≥10000W
3、额定制冷功率(W)≤1950 W，额定制热功率(W)≤2930 W
4、制冷季节耗电量≤827/kW·h，制热季节耗电量≤726/kW·h
5、电辅热功率≥12000W
6、循环风量(m³/h)≥1400 m³/h  
7、室内机噪音(dB(A))≤47
8、含3米铜管
	套
	4

	3
	二匹挂机
	1、APF值≥4.81   
2、制冷量≥5060W ，制热量≥7260 W              3、额定制冷功率(W)≤ 1350 W， 额定制热功率(W)≤2000 W
4、制冷季节耗电量≤553/kW·h，制热季节耗电量≤451/kW·h
5、电辅热功率≥850W
6、循环风量(m³/h)≥1100 m³/h  
7、室内机噪音(dB(A))≤43
8、含3米铜管
	套
	1

	4
	3匹一拖一天花机
	1、APF值≥4.32        
2、制冷量≥7500W，制热量≥9500 W 
3、额定制冷功率(W)≤ 2600W，额定制热功率(W)≤3000 W
4、制冷季节耗电量≤1229/kW·h，制热季节耗电量≤1388/kW·h
5、电辅热功率≥2000W
6、循环风量(m³/h)≥1350m³/h
7、噪音值(dB(A))≤45
	套
	1

	5
	线控器，遥控器
	空调控制面板、遥控器
	件
	10



说明：1）、以上设备含安装、调试；
2）、非洁净区部分挂机空调包含3米铜管，若部分超过3米的铜管按120元/米（含安装）采购另外结算。
2、功能要求
1）、供应商所投变频多联空调室内机、室外机（选型适配室内机制冷量的室外机）与压缩机为同一品牌。同一品牌认定如下：①压缩机产地为中国大陆的，需提供中国质量认证中心的压缩机产品认证证书，提交与所投压缩机品牌名称一致的压缩机制造厂家在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的截图佐证，其中产品类别需体现“变频涡旋压缩机”且查询结果中认证委托人与生产者（制造商）必须一致；②压缩机产地为中国大陆以外的，需提供近2年内的压缩机进口报关单证明材料及所投设备整机受控压缩机部件的节能试验报告，证明材料中圈出“压缩机”型号及品牌（进口报关单及节能试验报告中涉及的制造商（生产商）、品牌、型号必须一致）。
2）、供应商所投变频智能多联室外机机组系列在长时间正常运转工作后，若出现室外机风轮积灰或有杂物影响散热排气的情况，机组室外机会自动启动室外机风扇，反向运行 1分钟，清洁换热器灰尘，使机组恢复到正常工作状态，（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）
3）、供应商所投变频智能多联室外机机组系列具备在机组运行稳定状况下，若是遇到火灾等消防事故，机组在接收到信号后应能进入对应的响应状态防止机组出现串火或过火的情况，（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）
四、安装施工
1、全部冷媒铜管采用无缝紫铜管，橡塑保温厚度达标；所有铜管接口必须做氮气保压检漏、抽真空处理，保压试验合格后方可充注冷媒，必须提供保压记录。
2、管线排布整齐，固定牢固；冷凝水管坡度合理，排水通畅；外机支架做防腐防锈，加装减震垫。
3、施工不得破坏原有建筑结构、实验室电路、通风管道、台面设备；施工垃圾全部由中标方清运出场。
4、电气施工符合国标，单独回路、配套空开，接地可靠；强弱电分离布线。
5、系统完工后连续试运行不少于 24 小时，逐台内机测试制冷、制热、启停、排水功能。
四、商务条款
1、报价：固定总价包干，包含设备、运输、吊装、辅材、管线、检漏、抽真空、冷媒、安装调试、垃圾清运、培训、质保、保险等一切费用，合同履行期间除书面变更外不再调价。
2、付款方式（事业单位标准）
[bookmark: _GoBack]3、无预付款；整套系统安装调试完成，试运行合格，完成竣工验收，提交全套资料及合规发票后，30 个工作日支付合同总价 95%；剩余 5% 作为质量保证金，质保期满无质量问题，无息一次性付清。
4、质保：整机原厂质保≥3 年，压缩机质保≥5 年，质保期自整体竣工验收合格之日起计算。质保期内免费上门维修、免费更换配件，不收人工费、配件费。接到报修2 小时响应，4 小时到场，24 小时内修复；重大故障 72 小时无法修复，免费更换整机。
5、违约责任
1）、逾期供货 / 安装，每日按合同总价 0.05% 支付违约金；逾期超过 15 天，采购人有权解除合同，没收履约保证金并索赔损失。
2）设备品牌、型号、参数造假、翻新、不满足招标要求，采购人有权拒收、解除合同，没收履约保证金，上报政府采购不良记录。
3）知识产权：中标人保证设备不侵犯第三方知识产权，如产生纠纷全部责任由中标人承担。
4）资料交付：验收时提交全套资料（纸质 + 电子版）：、能效备案、检测报告、使用说明书、原厂保修卡、竣工图纸、管线走向图、保压检漏记录、操作培训记录。
五、其他事项
踏勘现场：投标人可自行到现场踏勘，充分了解实验室现场条件、吊装、管路走向，踏勘费用自理，视为完全理解全部施工条件。
投标文件必须逐条响应条款，负偏离作无效投标处理。
争议解决：向采购人所在地人民法院提起诉讼。
六、开标信息
投标截止时间：2026年10月11日17时30分
开标时间：2026年10月12日
开标地点：福建师范大学泉港石化研究院5楼会议室
采购人：福建师范大学泉港石化研究院
研究院联系人：陈树泉
 联系电话：0595-68179868

