附件1：
一、项目概况
1、项目名称：真菌蛋白实验室空调采购项目
2、预算金额：￥270,000.00元；最高限价：￥270,000.00元；供应商报价超过限价无效。
3、采购内容：多联机中央空调系统（室外主机 + 多台室内机），包含机组、冷媒铜管、保温、冷凝水管、控制线、支架、减震、线管、空开、面板控制器、吊装、运输、吊装、调试、检漏、抽真空、充注冷媒、竣工资料、操作培训、质保维保等全部内容，总价包干，采购单位不再支付任何额外费用。
4、交货安装地点：福建师范大学泉港石化研究院真菌蛋白实验室（采购单位指定点位）
5、合同履行期限：合同签订后15日历天内完成到货、安装、系统调试、竣工验收。逾期视为违约。
二、供应商资格要求
1、满足《政府采购法》第二十二条，独立法人，营业执照有效；提供经审计的上一年度的年度财务报告或资信证明；依法缴纳税收证明材料；依法缴纳社会保障资金证明材料。 
2、信用查询：未列入信用中国、中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。
3、具有建筑机电安装工程专业承包资质证书及安全生产许可证。 
三、技术需求
1、技术和服务要求(以下参数内容为不允许负偏离的实质性要求)




	一、净化区域空调多联机

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	全直流变频主机
	1、制冷量≥85KW，制热量≥95KW
2、制冷功率≤22.76 ，制热功率≤22.7
3、IPLV(C)≥8.4 ， APF≥4.8
4、循环风量(m³/h)≥29000
5、噪音值(dB(A))≤64，直流变频涡旋
	台
	1

	2
	风管式内机
	1、制冷量≥2.2KW ， 制热量≥2.6KW           
2、额定电流(A)≤0.27 ， 额定功率(W)≤22
3、循环风量(m³/h)≥420 ， 机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤28
	台
	3

	3
	风管式内机
	1、制冷量≥2.5KW，制热量≥2.8KW 
2、额定电流(A)≤0.33，额定功率(W)≤28
3、循环风量(m³/h)≥460，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤30
	台
	1

	4
	风管式内机
	1、制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW 
2、额定电流(A)≤0.33，额定功率(W)≤28
3、循环风量(m³/h)≥460 ，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤30
	台
	1

	5
	风管式内机
	1、制冷量≥4.0KW，制热量≥4.5KW 
2、额定电流(A)≤0.47，额定功率(W)≤52
3、循环风量(m³/h)≥700，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤34
	台
	4

	6
	风管式内机
	1、制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW 
2、额定电流(A)≤0.8，额定功率(W)≤80
3、循环风量(m³/h)≥790，机外静压(Pa)≤30
4、噪音值(dB(A))≤36.5
	台
	1

	7
	风管式内机
	1、制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW 
2、额定电流(A)≤0.91，额定功率(W)≤103
3、循环风量(m³/h)≥1100，机外静压(Pa)≤50
4、噪音值(dB(A))≤38
	台
	1

	8
	天花式内机
	1、制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW
2、额定电流(A)≤0.37，额定功率(W)≤39
3、循环风量(m³/h)≥1000  
4、噪音值(dB(A))≤37
	台
	1

	9
	天花式内机
	1、制冷量≥9.0KW，制热量≥10KW
2、额定电流(A)≤0.45，额定功率(W)≤43
3、循环风量(m³/h)≥1330 
4、噪音值(dB(A))≤38
	台
	5

	10
	线控器
	空调控制面板
	台
	17

	11
	全热交换器
	1、循环风量(m³/h)≥5000  机外余压(Pa)≥250
2、输入功率（KW)≤4.9 噪音值(dB(A))≤65
3、制冷效率≥79％  制热效率≥80％
	台
	1

	二、非净化区域壁挂空调

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	十匹一拖二天花机
	1、内机： 制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW，额定电流(A)≤0.75，额定功率(KW)≤0.085，循环风量(m³/h)≥1730 ，噪音值(dB(A))≤44
2、外机：制冷量≥25KW，制热量≥28KW，制冷功率≤8.2KW，制热功率≤7.85KW，APF≥4.8，循环风量(m³/h)≥11000，噪音值(dB(A))≤60
	台
	2

	2
	三匹挂机
	1、APF值≥4.52       
2、制冷量≥7360W，制热量≥10000W
3、额定制冷功率(W)≤1950 W，额定制热功率(W)≤2930 W
4、制冷季节耗电量≤827/kW·h，制热季节耗电量≤726/kW·h
5、电辅热功率≥12000W
6、循环风量(m³/h)≥1400 m³/h  
7、室内机噪音(dB(A))≤47
8、含3米铜管
	套
	4

	3
	二匹挂机
	1、APF值≥4.81   
2、制冷量≥5060W ，制热量≥7260 W              3、额定制冷功率(W)≤ 1350 W， 额定制热功率(W)≤2000 W
4、制冷季节耗电量≤553/kW·h，制热季节耗电量≤451/kW·h
5、电辅热功率≥850W
6、循环风量(m³/h)≥1100 m³/h  
7、室内机噪音(dB(A))≤43
8、含3米铜管
	套
	1

	4
	3匹一拖一天花机
	1、APF值≥4.32        
2、制冷量≥7500W，制热量≥9500 W 
3、额定制冷功率(W)≤ 2600W，额定制热功率(W)≤3000 W
4、制冷季节耗电量≤1229/kW·h，制热季节耗电量≤1388/kW·h
5、电辅热功率≥2000W
6、循环风量(m³/h)≥1350m³/h
7、噪音值(dB(A))≤45
	套
	1

	5
	线控器，遥控器
	空调控制面板、遥控器
	件
	10



说明：1）、以上设备含安装、调试；
2）、非洁净区部分挂机空调包含3米铜管，若部分超过3米的铜管按120元/米（含安装）采购另外结算。
四、安装施工
1、全部冷媒铜管采用无缝紫铜管，橡塑保温厚度达标；所有铜管接口必须做氮气保压检漏、抽真空处理，保压试验合格后方可充注冷媒，必须提供保压记录。
2、管线排布整齐，固定牢固；冷凝水管坡度合理，排水通畅；外机支架做防腐防锈，加装减震垫。
3、施工不得破坏原有建筑结构、实验室电路、通风管道、台面设备；施工垃圾全部由成交供应商清运出场。
4、电气施工符合国标，单独回路、配套空开，接地可靠；强弱电分离布线。
5、系统完工后连续试运行不少于 24 小时，逐台内机测试制冷、制热、启停、排水功能。
五、商务条款
1、报价：固定总价包干，包含设备、运输、吊装、辅材、管线、检漏、抽真空、冷媒、安装调试、垃圾清运、培训、质保、保险等一切费用，合同履行期间除书面变更外不再调价。
2、付款方式：
无预付款，整套系统安装调试完成，试运行合格，完成竣工验收，成交供应商提交全套资料及合规发票后，采购单位在20个工作日内支付合同总价95%；剩余 5% 作为质量保证金，质保期满无质量问题，无息一次性付清。
4、质保：整机原厂质保≥3 年，压缩机质保≥5 年，质保期自整体竣工验收合格之日起计算。质保期内免费上门维修、免费更换配件，不收人工费、配件费。接到报修2 小时响应，4 小时到场，24 小时内修复；重大故障 72 小时无法修复，免费更换整机。
5、违约责任
1）、逾期供货 / 安装，每日按合同总价 0.05% 支付违约金；逾期超过 15 天，采购单位有权解除合同，没收履约保证金并索赔损失。
2）设备品牌、型号、参数造假、翻新、不满足采购要求，采购单位有权拒收、解除合同，没收履约保证金，上报政府采购不良记录。
3）知识产权：成交供应商保证设备不侵犯第三方知识产权，如产生纠纷全部责任由成交供应商承担。
4）资料交付：验收时提交全套资料（纸质 + 电子版）：、能效备案、检测报告、使用说明书、原厂保修卡、竣工图纸、管线走向图、保压检漏记录、操作培训记录。
五、评审方法和标准
（一）评审信息
[bookmark: _GoBack]报价截止时间：2026年10月21日17时30分
评审时间：2026年10月23日
评审地点：福建师范大学泉港石化研究院5楼会议室
（二）评审方法
采购包1：综合评分法
（1）报价文件满足采购公告全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评审总得分）最高的供应商为成交供应商候选人。
（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.00分
 F1指价格项评审因素得分＝（评审基准价/供应商报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足采购公告要求且价格最低的供应商报价为评审基准价。）最低报价不是确定为成交供应商候选人的唯一依据。
技术项（F2×A2）满分为55.00分
	 项目
	 分值
	是否客观项
	 描述

	1、技术要求的符合性
	33.00
	是
	根据各供应商对采购公告附件“三、技术需求1、技术和服务要求”技术和服务要求的响应情况进行评议，中的各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分，共计66项，每负偏离一项扣0.5分，正偏离不加分。

	2、设备功能要求1
	3.00
	是
	供应商所投变频智能多联室外机机组系列具备在长时间正常运转工作后，若出现室外机风轮积灰或有杂物影响散热排气的情况，机组室外机会自动启动室外机风扇，反向运行 1分钟，清洁换热器灰尘，使机组恢复到正常工作状态，得3分。（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	3、设备功能要求2
	3.00
	是
	供应商所投变频智能多联室外机机组系列具备在机组运行稳定状况下，若是遇到火灾等消防事故，机组在接收到信号后应能进入对应的响应状态防止机组出现串火或过火的情况，得3分。（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	4、设备功能要求3
	3.00
	是
	供应商所投变频多联空调室内机、室外机（选型适配室内机制冷量的室外机）与压缩机为同一品牌的得3分。同一品牌认定如下：①压缩机产地为中国大陆的，需提供中国质量认证中心的压缩机产品认证证书，提交与所投压缩机品牌名称一致的压缩机制造厂家在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的截图佐证，其中产品类别需体现“变频涡旋压缩机”且查询结果中认证委托人与生产者（制造商）必须一致；或②压缩机产地为中国大陆以外的，需提供近2年内的压缩机进口报关单证明材料及所投设备整机受控压缩机部件的节能试验报告，证明材料中圈出“压缩机”型号及品牌（进口报关单及节能试验报告中涉及的制造商（生产商）、品牌、型号必须一致）。

	5、设备功能要求4
	3.00
	是
	供应商所直流变频多联机组产品室外机系列具有高效智能除霜及底部防除霜、相间平衡技术、掉电记忆及断电重启、智能节电、多种回油保护功能，得3分。（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	6、设备功能要求5
	3.00
	是
	供应商所投直流变频多联机组产品室外机系列根据GB/T 18837-2015规定具有：高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能，得3分。（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	7、设备功能要求6
	2.00
	是
	供应商所投多联机空调设备产品室外机具备通讯实时一级功能,得2分，（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	8、设备功能要求7
	2.00
	是
	供应商所投多联机组室外机电控盒按IP68密封结构设计，可有效防止雨雪、沙尘、蚊虫等进入电控盒内，得2分，（须提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查）

	9施工组织方案
	3.00
	否
	根据供应商提供针对本项目的实施组织方案进行评议：提供的实施组织方案含有科学、合理的技术人员配备、施工进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划等技术措施等情况进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的本项不得分。


商务项（F3×A3）满分为15.00分
	 项目
	 分值
	是否客观项
	 描述

	1、综合实力1
	3.00
	是
	供应商所投直流变频多联机组制造商获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有害物质过程管理体系认证，测量管理体系认证，每提供一项得0.6分，满分3分。须提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(http://www.cnas.org.cn)网站的查询结果网页截图并注明网址，否则不得分；评审过程中如发现供应商提供的证书复印件中信息与查询结果网页截图内容不一致的，本项不得分。

	2、综合实力2
	3.00
	是
	供应商所投直流变频多联机组制造商获得国家级颁发的科学技术进步奖的得3分，获得省部级颁发的科学进步奖的得1.5分，其他不得分。须提供相关证书材料佐证，未提供不得分。须提供证明材料复印件（证明材料须是有效、清晰的）并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。

	3、项目负责人
	3.00
	是
	供应商针对本项目拟派项目负责人同时具有有效的①二级或以上机电工程专业注册建造师执业资格、②安全生产考核合格证书B证，的得3分，未提供或提供不全的本项不得分。与其他评分项人员不得重复。

	4、人员情况
	3.00
	是
	供应商针对本项目拟派安装人员具有高处作业证或低压电工证证书的每提供1本证书得1分，满分3分。同一人具有不同证书的不得重复得分。未提供的不得分。

	5、售后服务方案
	3.00
	否
	根据供应商提供的本项目售后服务方案（包括但不限于：售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面）对采购公告的响应及技术支撑情况进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的本项不得分。



六、其他事项
踏勘现场：供应商可自行到现场踏勘，充分了解实验室现场条件、吊装、管路走向，踏勘费用自理，视为完全理解全部施工条件。
报价文件必须逐条响应条款，负偏离作无效报价处理。
争议解决：向采购单位所在地人民法院提起诉讼。
